Обосновывающие материалы к схеме

теплоснабжения пст. Заозерье

муниципального образования

сельское поселение «Заозерье»

МР «Сысольский» Республики Коми

до 2028 года

в редакции от 09 ноября 2017 г. № 11/52

в редакции от 28 февраля 2018 г. № 02/17-1

Содержание

Введение ............................................................................................................... 3

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……................ 4

1.1. Функциональная структура организации теплоснабжения..................... 4

1.2. Институциональная структура организации теплоснабжения................... 5

1.3. Источники теплоснабжения ..................................................................... 5

1.3.1. Общие данные ........................................................................................ 5

1.3.2. Источники тепловой энергии СП Заозерье............................................ 6

1.3.3. Оборудование котельной ……………….............................................. 6

1.4. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты ............................. 8

1.4.1. Тепловые сети котельной посёлка Заозерье .......................................... 8

1.4.2. Бесхозяйные сети ................................................................................... 8

1.4.3. Зоны действия источников тепловой энергии ........................................ 9

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии. ............... 10

1.5.1. Существующие балансы тепловой мощности .................................... 10

1.5.2. Существующие балансы электрической энергии ................................... 11

1.6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом………………………………………………………………………….11

1.7. Тарифы в сфере теплоснабжения ................................................................ 12

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения ............................................................. 13

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ……………………………………………………………... 13

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки .................................................... 14

Глава 4. Перспективные балансы теплоносителя .................................. 14

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника теплоснабжения. ........................................ 14

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них. ........................... 14

Глава 7. Перспективные топливные балансы ........................................ 15

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения ....................................... 15

Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. ……………………………………………………………... 16

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. ...............................................................16

Введение

Пст. Заозерье входит в состав муниципального образования сельское поселение «Заозерье» МР «Сысольский» Республики Коми.

В состав сельского поселения «Заозерье» входят 3 населённых пункта:

посёлок сельского типа Заозерье, деревня Заозерье и посёлок сельского типа Исанево. Административным центром является посёлок сельского типа Заозерье.

Площадь сельского поселения «Заозерье» составляет 85423,7 га.

Численность населения в 2013 году составила 939 человек. По сравнению с

данными прошлых лет наблюдается стабильная динамика к уменьшению.

Рисунок 1. – Обозначение поселения на карте Республики Коми

Территория сельского поселения «Заозерье» относится к строительно-климатическому району 1В. Климат умеренно-континентальный с морозной,

снежной зимой и теплым, иногда жарким летом.

Средняя годовая температура воздуха составляет 0,7˚C. Самыми холодными месяцем является январь, среднемесячная температура их составляет -14,9˚C. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +16,9˚C. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для расчета тепловой нагрузки котельной приняты следующие климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем

отопления: tно=- 42˚C.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем

вентиляции: t нв = -20˚C.

Средняя температура  наружного  воздуха  за  отопительный  период:

t от= - 5,6˚C.

Таблица 1. – Среднемесячные температуры наружного воздуха

| СП Заозерье | сент | окт | нояб | Дек | янв | фев | март | апр | май | июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,6 | 0,6 | -6,5 | -12,8 | -14,9 | -13,2 | -7,0 | 1,4 | 7,9 | 14,1 |

Таблица 2. – Число часов наружной температуры равной или ниже данной

| СП Заозерье | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | 48 | 150 | 380 | 820 | 580 | 670 | 4300 | 6024 |

Сводные данные по площади застройки и отапливаемой площади поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Сводные данные по отапливаемой площади застройки поселения

| Показатели | Единицы измерения | Значения на момент разработки схемы | Значения на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории поселения | га | 85423,7 | Нет данных |
| Численность населения | чел. | 939 | Нет данных |
| Общая площадь застройки | тыс. м2 | Нет данных | Нет данных |
| Средняя плотность застройки | м2/км2 | Нет данных | Нет данных |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | М2 | 16400,10 | Нет данных |
| жилых зданий | М2 | нет | Нет данных |
| общественных зданий | М2 | 14294,1 | Нет данных |
| производственных зданий | М2 | 2103 | Нет данных |

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории сельского поселения «Заозерье» функционирует местная система теплоснабжения, на базе котельной в посёлке Заозерье. Установленная мощность котельной 1,3 Гкал/час. Основным топливом является уголь. Актуальные (существующие) границы зоны действия системы теплоснабжения (см. раздел 1.4) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Система теплоснабжения двухтрубная, организованная на покрытие

отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме присоединения с температурным графиком 95/70 ºС со срезкой 70/50 ºС. Нагрузка ГВС покрывается индивидуальными электрическими водонагревателями. Производственная тепловая нагрузка в сельском поселении является молочный завод. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

(Также на территории сельского поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с

индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения).

  - Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание местных систем теплоснабжения поселения осуществляет организация – Сысольский филиал ОАО «Коми тепловая компания», которому в посёлке Заозерье принадлежит 1 котельная общей мощностью 1,3 Гкал/час.  Общая протяженность теплосетей, обслуживаемых организацией в посёлке Заозерье, составляет 1118 км, из которых 1028 км наружной прокладки и 74 км бесканальной подземной прокладки. К данным тепловым сетям присоединено 8 объектов с общим строительным объемом 1295,46 м3.

1.3. Источники теплоснабжения

1.3.1. Общие данные

Расположение котельной в пст. Заозерье на территории сельского поселения приведено на рисунке 1.3.1.1. В таблице 1.3.1.1 приведены адреса и установленная мощность котельной, расположенной на территории поселения.

Рисунок 1.3.1.1. – Расположение источников тепловой энергии на территории посёлка.

Таблица 1.3.1.1. – Источники тепловой энергии, расположенные на территории посёлка

| Наименование котельной | Адрес | Установленная тепловая мощность Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная пст. Заозерье | п. Заозерье, ул Пионерская, д. 11 | 1,3 |

### 1.3.2. Источники  тепловой энергии сельского поселения «Заозерье»

В таблице 2.2 приведены основные параметры котельных Сысольского филиала ОАО «КТК», расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность  (УТМ) этих котельных составляет 1,3 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 1,3 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 0,323 Гкал/ч.

Таблица 1.3.2.1.  Существующие балансы тепловой мощности котельных

Сысольского филиала ОАО «Коми тепловая компания»

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Потери УТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | пст. Заозерье, ул. Пионерская, д.11 | 1,3 | 1,3 | 43,5 |
| Всего УТМ |  | 1,3 | 1,3 | 43,5 |

Снижение установленной мощности произошло по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе

1.3.3. Оборудование котельных

Котельная оборудована водогрейными котлоагрегатами КВТ-0,5 (см. таблицу 1.3.3.1).

Таблица 1.3.3.1.– перечень котельного оборудования пст Заозерье

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, с непосредственным присоединением нагрузки отопления. Регулирование температуры воды на

отопление осуществляется по отопительному графику. Для создания циркуляции теплоносителя в котельной посёлка Заозерье установлены два сетевых насоса и один подпиточный. В котельной организован учет потребленной электроэнергии, тепловой энергии и водопотребление.

Деаэрация теплоносителя не применяется. КПД котельной посёлка Заозерье составляет 54%.

Общая электрическая мощность котельной составляет 350 кВт, в т.ч. установленная мощность сетевых насосов 255 кВт

В котельной установлено 1 сетевой насос

| Марка насоса | Количество, шт | Производительность, м3/сут | Напор, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2,5-85-ЭЦВ | 1 | 60 | 50 | 75 |

Резервным источником электроснабжения котельной пст. Заозерье является стационарный дизельный генератор марки Д-30 с установленной мощность 30 кВт.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

1.4. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.4.1. Тепловые сети котельной пст. Заозерье

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении в поселении составляет 1118 км из них:

- в подземном исполнении бесканальной прокладки – 74 км (6,6%)

- в надземном исполнении – 1028 км (91,9%)

Таблица 1.4.1.1. –  Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе

Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" МР "Сысольский"

| Наружный диаметр труб, мм | Длина трубопровода, м |  | Надземная прокладка |  |  | Подземная в каналах прокладка |  |  | Бесканальная подземная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина, м |  | Год ввода в эксплуа тацию | Длина, м |  | Год ввода в эксплуа тацию | Длина, м |  | Год ввода в эксплуа тацию |
|  | Подаю щего | Обрт ного | Подаю щего | Обрт ного |  | Подаю щего | Обрт ного |  | Подаю щего | Обрт ного |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57 | 440 | 440 | 402 | 402 | до 1989 |  |  |  | 38 | 38 | до 1989 |
| 89 | 582 | 582 | 543 | 543 | до 1989 |  |  |  | 39 | 39 |  |
| 159 | 214 | 214 | 202 | 202 | до 1989 |  |  |  | 12 | 12 |  |
| итого | 1236 | 1236 | 1147 | 1147 |  | 0 | 0 |  | 89 | 89 |  |

В качестве тепловой изоляции применяется минвата и пенополиуретан.

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

- Потребителями являются  общественные здания;

- Температурный график 95-70˚C со срезкой 70-50 ˚C;

- Котельная имеет два вывода на поселок Ø114мм;

- Схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

- Присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным

тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

- Тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА;

- Работа системы теплоснабжения – 245 сутки в отопительный период.

1.4.2. Бесхозяйные сети

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения бесхозяйных

объектов теплоснабжения в посёлке Заозерье нет.

1.4.3. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия котельной посёлка Заозерье представлены на рисунках 1.4.3.1

Рисунок 1.4.3.1. – Схема тепловых сетей котельной пст. Заозерье

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп

потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой

энергии.

Расчетные тепловые нагрузки котельной посёлка Заозерье представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. – Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения

котельной посёлка Заозерье

| № п/п | Наименование потребителя | Наименование объекта теплоснабжен ия | Тип потребителя: Бюджетные (ФБ.РБ.МБ), Жилфонд (ЖФ) или Прочие (коммерческие организации) | Адрес | Нагрузка, Гкал/ч | Прибор учета | Технические параметры объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем куб.м., общ площадь кв.м. | материал здания |
| 1 | МУК "Сысольская МБС" | библиотека | МБ | ул.Пионерская 6 | 0,007 |  | 351,00 |  |
|  | ФГУП "Почта России" | отделение | Прочие |  | 0,005 |  | 224,10 |  |
| 2 | Адм сельского поселения "Заозерье" | ад.здание | МБ | ул.Лесная 16 | 0,009 |  | 411,00 |  |
| 3 | «Заозерье» | гараж |  | ул. Лесная 13а | 0,009 |  | 306,00 |  |
| 4 | МОУ "СОШ" п. Заозерье | ср школа | МБ | ул. Пионерская 10 | 0,131 | 1 | 7 101,00 |  |
| 5 |  | хоз корпус |  | ул. Пионерская | 0,037 |  | 1 770,00 |  |
| 6 | ИП Надеев СВ. | магазин | Прочие | ул. Центральная, 19 | 0,008 |  | 466,00 |  |
| 7 | Адм. МР Сысольский | Новая амбулатория | МБ | ул. Лесная | 0,021 |  | 1 000,00 |  |
| 8 | Внутренний оборот ОАО "КТК" | Водобудка | Прочие | ул. Пионерская | 0,001 |  | 30,00 |  |
|  | всего |  |  |  | 0,323 |  | 1295,46 |  |

Отпуск тепла в 2013 г. котельной пст. Заозерье составил, согласно данным 1807,5 Гкал.

1.5.1. Существующие балансы тепловой мощности

Данные по тепловой мощности котельных и суммарной нагрузки потребителей сельского поселения «Заозерье» на 2013 г. представлены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. – Балансы тепловой мощности

| Показатели баланса тепловой мощности | Котельная пст. Бортом |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность (УТМ) | 1,3 Гкал/час |
| Располагаемая тепловая мощность (РТМ) | 1,3 Гкал/час |
| Хозяйственные нужды | Нет данных |
| Отпущено в тепловые сети | 1807,5 Гкал |
| Всего технологических затрат и потерь тепловой энергии, в т.ч. | 658,5 Гкал |
| то же в % | 46,5% |
| потери теплоносителя | Нет данных |
| на заполнение трубопроводов тепловых сетей | Нет данных |
| потери через изоляцию | Нет данных |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,323 Гкал/ч |

1.5.2. Существующие балансы электрической энергии

Данные по балансу электрической энергии котельной сельского поселения «Заозерье» на 2013 г. представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. – Балансы электрической энергии

| Показатели баланса электрической энергии | Котельная пст. Заозерье |
| --- | --- |
| Годовой расход электроэнергии | 50500 кВт.ч |
| Расход электроэнергии на привод насосного оборудования, в т.ч. | Нет данных |
| сетевой | Нет данных |
| подпиточный | Нет данных |
| Расход электроэнергии на привод тягодутьевых устройств | Нет данных |
| Расход электроэнергии на освещение помещений источника теплоснабжения | Нет данных |

1.6. Топливные балансы источников тепловой энергии

и система обеспечения топливом.

Основными видами топлива котельной пст. Заозерье является уголь.

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный перерод 3-5 лет (см. таблицу 1.6.1.).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 1.6.1. – Расход топлива

| Наименование котельной | Вид топлива | год | Фактический расход топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |
| Котельная пст. Заозерье | уголь | 2010 | 477,4 |
|  |  | 2011 | 463,9 |
|  |  | 2012 | 581,6 |
|  |  | 2013 | 454,0 |

1.7. Анализ себестоимости теплоснабжения

| год | Отпуск в сеть, Гкал | Полезный отпуск | В т.ч.ВХО |  | натуральный расход, топлива(тн) | Натуральный расход, электроэнергии тыс. квт.ч | Натуральный расход, воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На ГВС | на хознужды | факт | факт | факт |
| 2010 | 1283,6 807,5 | 864,0 | 0,0 | 0,0 | 477,0 | 131,4 | 552,0 |
| 2011 | 1492,6 | 693,5 | 0,0 | 0,0 | 463,9 | 101,2 | 342,0 |
| 2012 | 1739,0 807,5 | 700,37 | 0,0 | 0,76 | 581,6 | 58,66 | 371,0 |
| 2013 | 1807,5 807,5 | 658,5 | 0,0 | 1,8 | 454,0 | 50,5 | 331,2 |

Диаграмма отражает ретроспективную динамику натуральный расхода топлива, воды и электроэнергии в течении четырех лет.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- Не соблюдается температурный график.

- При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети теплоснабжение участков поселка полностью прекращается.

- Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют.

- Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в

настоящий момент не предусмотрено.

- Малая загрузка основного котельного оборудования.

- Очень большая величина потерь в тепловых сетях.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что системы теплоснабжения имеют низкую надежность.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели

Теплоснабжения

В пст. Заозерье не предусмотрено развитие строительства жилых, административных и производственных площадей. В соответствии с этим, отсутствует потребность в тепловой энергии и необходимость в перспективном развитии системы теплоснабжения.

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки

Предоставленные данные по тепловым нагрузкам потребителей и номинальной мощности, энергетических котлоагрегатов котельной пст. Бортом при работе на угле говорят о том, что энергетические котлоагрегаты работают в недогруженном режиме. Поскольку необходимость в развитии систем теплоснабжения пст. Заозерье отсутствует, нет необходимости увеличивать тепловую мощность котельных.

Глава 4. Перспективные балансы теплоносителя

В системе теплоснабжения пст. Заозерье организовано центральное качественное регулирование с температурным графиком 70/50. В соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении всего отопительного сезона и составляет 5,84 кг/ч в котельной пст. Заозерье. Поскольку необходимость в развитии систем теплоснабжения пст. Заозерье нет, то и потребности в подключении новых абонентов, соответственно изменение расхода теплоносителя нецелесообразно.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источника теплоснабжения.

- Установить частотные регуляторы на сетевые и подпиточные насосы, либо заменить насосы на более современные с регуляторами частоты;

- Замена или капитальный ремонт устаревшего котельного оборудования.

- Замена магистрального трубопровода dy =100 мм от котельной до ТК-13 с уменьшением его диаметра до dy = 80 мм.

- Замена магистрального трубопровода dy = 80 мм от ТК-13 до ТК-18 с уменьшением его диаметра до dy = 50 мм.

- Замена магистрального трубопровода dy = 50 мм от ТК-18 до потребителя уменьшением его диаметра до dy = 32 мм.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, улучшения гидравлического режима, снижения потерь произвести  перекладку аварийных тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, и реконструкцию существующих с перекладкой труб на меньшие диаметры для уменьшения их пропускной способности.

Для проведения работ по замене участков теплотрассы необходимо разработать рабочий проект с более точными фактическими данными.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

В котельных организован учет расхода топлива. Поскольку  необходимость в развитии систем теплоснабжения пст. Заозерье отсутствует и нет необходимости увеличивать тепловую мощность котельных, расход топлива котлоагрегатами котельной останется на прежнем уровне.

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту 4готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять вою

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимыми» местами в системе централизованного теплоснабжения посёлка Заозерье является большой износ тепловых сетей в целом. После реализации предложенного варианта развития системы теплоснабжения данные недостатки будут устранены.

Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение.

Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат, приведен в таблице 9.1.

таблица 9.1 - Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат

| № п/п | Наименование программы | Период | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочной модульной брикетной котельной с закрытием угольной котельной | 2019 – 2023 гг. | Повышение надежности и эффективности |
| 2. | Замена участков теплотрассы | До 2028 г. | Повышение надежности и эффективности |

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой

теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О

теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее –уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой организации –при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжающей теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения,

городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации

являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям,  установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию посёлка Заозерье сельского поселения «Заозерье» ООО «Коми тепловая компания».